Контакторы электромагнитные трехполюсные

переменного тока серии КНТ

## Общие сведения

Контактор представляет собой трехфазный коммутационный аппарат с уравновешенной кинематикой и предназначен для включения и отключения приемников электрической энергии на номинальные токи до 200 А с номинальным напряжением 380 В, частотой 50 Гц, 400 Гц, контакторы модификации КНТ-МА на номинальный ток 10 А при напряжении до 220 В, частотой 50 Гц, 400 Гц.

Контакторы допускается устанавливать в оболочках комплектных устройств (пускателей, станций, переключающих устройств и т.п.) защищенного, капле-, брызго-, водозащищенного, герметического и взрывозащищенного исполнений.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 3. Степень защиты контакторов IP00.

Контакторы работают в режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном; кратковременном, повторно-кратковременном при ПВ40 % с частотой включений 1200 в час (контакторы нулевой, первой и второй величин),  с частотой включений до 600 в час (контакторы третьей и четвертой величин) при температуре окружающего воздуха 55 °С и частотой включений до 50 в час при температуре окружающего воздуха 55 – 85 °С.

Контакторы прочны и устойчивы к воздействию на них механических нагрузок:

- вибрации в диапазоне частот 2 - 50 Гц с амплитудой перемещения 1,0 мм; 50 – 100 Гц с амплитудой ускорения 10 g; 100 – 600 Гц с амплитудой ускорения 5 g;

- многократных ударов с ускорением 40 g и длительностью удара 2 – 10 мс. При этом размыкание замкнутых и замыкание разомкнутых контактов исключается;

- одиночных ударов с ускорением 150 g и длительностью удара 1 –3 мс; при этом время размыкания замкнутых контактов не должно быть более 20 мс (для контактора КНТ-К);

- линейных центробежных нагрузок с ускорением 10 g.

Контакторы обеспечивают надежную устойчивую работу при воздействии на них климатических факторов:

- атмосферного повышенного давления 152 кПа без ограничений времени воздействия;

- атмосферного пониженного давления 53,3 кПа без ограничений времени воздействия. Допускается работа контакторов при аварийном повышении давления до 304 кПа со скоростью возрастания давления 620 кПа в минуту. При понижении давления окружающего воздуха от 79,5 до 53,3 кПа и температуры на 1,5 °С через каждые 2,7 кПа все параметры контакторов сохраняются;

- температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 55 °С без ограничения времени воздействия. При этом окружающий воздух должен быть невзрывоопасен, не должен содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

- температуры 75 °С в течение 2 ч (включение, протекание и отключение тока). Допускается работа контактора типа КНТ-К без встроенных диодов при температуре не более 85 °С;

- изменения температуры от минус 60 до плюс 85 °С в нерабочем состоянии;

- относительной влажности не более 95-100 % при температуре окружающего воздуха не более (40±2) °С;

- выпадения инея и росы с последующим оттаиванием в нерабочем состоянии;

- плесневых грибков;

- соляного тумана;

Главная цепь контакторов независимо от напряжения цепи управления и втягивающей катушки рассчитана на напряжение 380 В.

Главная цепь контакторов модификации КНТ-МА независимо от напряжения цепи управления и втягивающей катушки рассчитана на напряжение 220 В.

Втягивающие катушки контакторов рассчитаны для работы на выпрямленном напряжении 57, 99 и 171 В при питании цепи управления переменным током 127, 220 и 380 В соответственно, а также на постоянном токе 24, 27, 110 и 220 В.

Выпрямление тока в зависимости от напряжения цепи управления осуществляется диодами выпрямительными типа Д-229Б или Д-237Ж и  Д-237В у контакторов нулевой, первой величин и типа В-10 или 2Д132-80-9 у контакторов второй, третьей, четвертой величин.

Коммутационная износостойкость 250 000 циклов включений-отключений.

Механическая износостойкость 1500000 циклов включений-отключений.

Общий срок службы 25 лет. Контакторы КНТ изготавливаются согласно ТУ16-524.118-79 ИМФР.644136.018ТУ.

Структура условного обозначения контактора

| ### КНТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Серия

#### 2. Величина контактора           3.Исполнение катушек по номинальному	          4.Исполнение свободных

#### напряжению цепи управления 	                 вспомогательных контактов

| Обозначение | Номинальн. ток главной цепи, А |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 10 25 60 100 200 |

| Обозначение | Номинальное напряжение, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переменное | выпрямленное | постоянное |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 127 220 380 - - - - - - - | - - - 57 99 171 - - - - | - - - - - - 24 110 220 27 |

| Обозначение | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | замыкающих (з) | размыкающих (р) |
| 0 1 2 3 4 5 6 8 | 1 1 2 2 3 2 3 1 | - 1 - 1 - 2 1 2 |

#### 5. Условия применяемости: М – морские; К – наземные

#### 6. Дополнительный индекс: А – (2з+1Р)* + 1р**

#### 7. Индекс Д – доработанные до современных требований заказчика и НТД

______________

* (2з+1р) – главные контакты

** 1р – дополнительный главный контакт на напряжение 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока без индуктивной нагрузки.

### Классификация контакторов серии КНТ

| Величина контактора | Типоисполнение | Номинальный ток главных контактов* и дополнительного контакта Iн, А |  |  |  | Номинальное напряжение цепи управления Uн, В |  | Количество и исполнение свободных контактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продолжительного и прерывисто-продолжительного режимов | кратковременного режима с длительностью рабочего периода, мин |  |  | постоянное или выпрямленное | переменное |  |
|  |  |  | 15 | 30 | 60 |  |  |  |
| 0 | КНТ-001М-Д, КНТ-001К-Д | 10 | 17,5 | 12,5 | 10 | 27 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-010МА-Д |  |  |  |  | - | 127 | 1з |
|  | КНТ-011М-Д, КНТ-011К-Д |  |  |  |  | - | 127 | 1з+1р |
|  | КНТ-020МА-Д |  |  |  |  | - | 220 | 1з |
|  | КНТ-021М-Д, КНТ-021К-Д |  |  |  |  | - | 220 | 1з+1р |
|  | КНТ-031М-Д, КНТ-031К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-040МА-Д |  |  |  |  | 57 | - | 1з |
|  | КНТ-041М-Д, КНТ-041К-Д |  |  |  |  | 57 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-050МА-Д |  |  |  |  | 99 | - | 1з |
|  | КНТ-051М-Д, КНТ-051К-Д |  |  |  |  | 99 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-061М-Д, КНТ-061К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-070МА-Д |  |  |  |  | 24 | - | 1з |
|  | КНТ-071М-Д, КНТ-071К-Д |  |  |  |  | 24 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-080МА-Д |  |  |  |  | 110 | - | 1з |
|  | КНТ-081М-Д, КНТ-081К-Д |  |  |  |  | 110 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-090МА-Д |  |  |  |  | 220 | - | 1з |
|  | КНТ-091М-Д, КНТ-091К-Д |  |  |  |  | 220 | - | 1з+1р |
|  | КНТ-002М-Д, КНТ-002К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 2з |
|  | КНТ-012М-Д, КНТ-012К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-022М-Д, КНТ-022К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-032М-Д, КНТ-032К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-042М-Д, КНТ-042К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-052М-Д, КНТ-052К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-062М-Д, КНТ-062К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-072М-Д, КНТ-072К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-082М-Д, КНТ-082К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-092М-Д, КНТ-092К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
| 1 | КНТ-103М-Д, КНТ-103К-Д | 25 | 40 | 30 | 25 | 27 | - | 2з+1р |
|  | КНТ-113М-Д, КНТ-113К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-123М-Д, КНТ-123К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-133М-Д, КНТ-133К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-143М-Д, КНТ-143К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-153М-Д, КНТ-153К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-163М-Д, КНТ-163К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-173М-Д, КНТ-173К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-183М-Д, КНТ-183К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-193М-Д, КНТ-193К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
|  | КНТ-104М-Д, КНТ-104К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 3з |
|  | КНТ-114М-Д, КНТ-114К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-124М-Д, КНТ-124К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-134М-Д, КНТ-134К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-144М-Д, КНТ-144К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-154М-Д, КНТ-154К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-164М-Д, КНТ-164К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-174М-Д, КНТ-174К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-184М-Д, КНТ-184К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-194М-Д, КНТ-194К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
| 2 | КНТ-203М-Д, КНТ-203К-Д | 60 | 100 | 75 | 60 | 27 | - | 2з+1р |
|  | КНТ-213М-Д, КНТ-213К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-223М-Д, КНТ-223К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-233М-Д, КНТ-233К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-243М-Д, КНТ-243К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-253М-Д, КНТ-253К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-263М-Д, КНТ-263К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-273М-Д, КНТ-273К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-283М-Д, КНТ-283К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-293М-Д, КНТ-293К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
|  | КНТ-204М-Д, КНТ-204К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 3з |
|  | КНТ-214М-Д, КНТ-214К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-224М-Д, КНТ-224К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-234М-Д, КНТ-234К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-244М-Д, КНТ-244К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-254М-Д, КНТ-254К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-264М-Д, КНТ-264К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-274М-Д, КНТ-274К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-284М-Д, КНТ-284К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-294М-Д, КНТ-294К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
|  | КНТ-208М-Д, КНТ-208К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 1з+2р |
|  | КНТ-218М-Д, КНТ-218К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-228М-Д, КНТ-228К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-238М-Д, КНТ-238К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-248М-Д, КНТ-248К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-258М-Д, КНТ-258К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-268М-Д, КНТ-268К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-278М-Д, КНТ-278К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-288М-Д, КНТ-288К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-298М-Д, КНТ-298К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
| 3 | КНТ-305М-Д, КНТ-305К-Д | 100 | 175 | 125 | 100 | 27 | - | 2з+2р |
|  | КНТ-315М-Д, КНТ-315К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-325М-Д, КНТ-325К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-335М-Д, КНТ-335К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-345М-Д, КНТ-345К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-355М-Д, КНТ-355К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-365М-Д, КНТ-365К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-375М-Д, КНТ-375К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-385М-Д, КНТ-385К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-395М-Д, КНТ-395К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
|  | КНТ-306М-Д, КНТ-306К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 3з+1р |
|  | КНТ-316М-Д, КНТ-316К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-326М-Д, КНТ-326К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-336М-Д, КНТ-336К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-346М-Д, КНТ-346К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-356М-Д, КНТ-356К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-366М-Д, КНТ-366К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-376М-Д, КНТ-376К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-386М-Д, КНТ-386К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-396М-Д, КНТ-396К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
| 4 | КНТ-405М-Д, КНТ-405К-Д | 200 | 350 | 250 | 200 | 27 | - | 2з+2р |
|  | КНТ-415М-Д, КНТ-415К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-425М-Д, КНТ-425К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-435М-Д, КНТ-435К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-445М-Д, КНТ-445К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-455М-Д, КНТ-455К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-465М-Д, КНТ-465К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-475М-Д, КНТ-475К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-485М-Д, КНТ-485К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-495М-Д, КНТ-495К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |
|  | КНТ-406М-Д, КНТ-406К-Д |  |  |  |  | 27 | - | 3з+1р |
|  | КНТ-416М-Д, КНТ-416К-Д |  |  |  |  | - | 127 |  |
|  | КНТ-426М-Д, КНТ-426К-Д |  |  |  |  | - | 220 |  |
|  | КНТ-436М-Д, КНТ-436К-Д |  |  |  |  | - | 380 |  |
|  | КНТ-446М-Д, КНТ-446К-Д |  |  |  |  | 57 | - |  |
|  | КНТ-456М-Д, КНТ-456К-Д |  |  |  |  | 99 | - |  |
|  | КНТ-466М-Д, КНТ-466К-Д |  |  |  |  | 171 | - |  |
|  | КНТ-476М-Д, КНТ-476К-Д |  |  |  |  | 24 | - |  |
|  | КНТ-486М-Д, КНТ-486К-Д |  |  |  |  | 110 | - |  |
|  | КНТ-496М-Д, КНТ-496К-Д |  |  |  |  | 220 | - |  |

* Главные контакты имеют обозначение 1-2; 3-4; 5-6.

Примечание. Напряжение 24, 27, 110, 220 В постоянное или выпрямленное двухполупериодным выпрямителем переменное (среднее значение); напряжение 57, 99, 171 В – выпрямленное однополупериодным выпрямителем переменное (среднее значение); з – замыкающий контакт;  р – размыкающий контакт.

###### Технические характеристики контакторов серии КНТ

| Технические данные | Величина контактора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ###### Номинальное напряжение контактов главной цепи, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальное напряжение контактов главной цепи для контакторов модификации КНТ-МА, В | 220 | - | - | - | - |
| Номинальный ток продолжительного режима, А | 10 | 25 | 60 | 100 | 200 |
| Количество полюсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный включаемый и отключаемый ток при cosφ=0,4 (действующее значение), А | 100 | 250 | 600 | 1000 | 2000 |
| Мощность втягивающей катушки при 20 °С и номинальном напряжении, Вт: длительная |  |  |  |  |  |
|  | 14,5 | 20 | 35 | 38 | 53 |
| при включении | 14,5 | 20 | 118 | 127 | 165 |
| Провал, мм: |  |  |  |  |  |
| контактов главной цепи и дополнительного контакта (для модификации КНТ-МА) | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,3 | ≥1,8 | ≥2,3 |
| контактов цепи управления* | - | - | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,0 |
| в том числе подвижных контактов цепи управления | - | - | ≥1,2 | ≥2,2 | ≥2,7 |
| свободных контактов* | ≥0,6 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 |
| в том числе подвижных контактов | - | ≥0,7 | ≥1,2 | ≥1,7 | ≥2,2 |
| Ход траверсы, мм | ≥3,8 | ≥4,8 | ≥5,8 | ≥6,8 | ≥7,8 |
| Нажатие, N: |  |  |  |  |  |
| контактов главной цепи | ≥1,6 | ≥4.9 | ≥11,66 | ≥19,6 | ≥40,18 |
| контактов вспомогательной цепи | ≥1,47 | ≥1,47 | ≥1,47 | ≥1,47 | ≥1,47 |
| Нажатие на упор, приведенное к траверсе, N | - | ≥5,58 | ≥14.01 | ≥23,52 | ≥37,24 |
| Примечание. Параметр, обозначенный звездочкой, - полный провал, равный провалу подвижных контактов плюс ход слежения неподвижных контактов. |  |  |  |  |  |

| Режим коммутации | Напряжение (номинальное), В | Ток, А |  | Нагрузка | Количество коммутационных циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | включения | отключения (номинальный) |  |  |
| 1 2 | Постоянное 24; 27 | 60 | 5 5 | Активная τ50 мс | 250000 |
| 3 4 | Постоянное 110 | 30 | 2 1,5 |  |  |
| 5 6 | Постоянное 220 | 30 | 1,0 0,6 |  |  |
| 7 8 | Постоянное 320 | 30 | 0,5 0,3 |  |  |
| 9 | Переменное 380 | 60 | 5 | cos φ ≥0,4 |  |

Примечание. Время протекания тока 60 и 30 А должно быть 0,1 с.

Габаритные, установочные размеры и масса контакторов

| Величина контактора | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L, не более | B, не более | B1, не более | B2, не более | B3, не менее | B4, не менее | H, не более |
| 0 | 115 | 92 | - | 120 | - | 25 | 96 |
| 1 | 153 | 93 | 114 | 140 | 25 | - | 106 |
| 2 | 189,5 | 109 | 135 | 175 | 30 | - | 124;139* |
| 3 | 218 | 127 | 147 | 171 | 30 | - | 147* |
| 4 | 257 | 161 | - | 191 | 40 | - | - |

| Величина контактора | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A1 | l, не более | l1, не более | h, не более | d | S, не более | S1 | S2 | Масса, кг, не более |
| 0 | 96±0,5 | 56±0,5 | 10 | 2 | 96 | 4,5+0,3 | 3,25 | - | - | 1,3 |
| 1 | 135±0,5 | 98±0,5 | 10 | 4 | 106 | 6+0,3 | 4,5 | - | - | 2,6 |
| 2 | 160±0,5 | 105±0,5 | 15 | 4 | 119 | 7+0,36 | 3,25 | 9; 24* | 5; 20* | 4,5 |
| 3 | 184±0,5 | 95±0,5 | 17 | 5 | 140 | 7+0,36 | 4,3 | 12* | 7* | 6,2 |
| 4 | 230±0,5 | 110±0,5 | 15 | 5 | 169 | 9+0,36 | 5,5 | - | - | 12,2 |
| Примечания: 1. Размеры, обозначенные звездочкой, и планка только для контакторов со встроенными выпрямителями. 2. Размеры В3, В4 – до открытых (неизолированных) токоведущих или заземленных металлических поверхностей, размер В2 – для внутреннего электрического монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схемы электрические принципиальные контакторов серии КНТ

КНТ-000 (питание постоянным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

КНТ-000 (питание переменным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

КНТ-000МА (питание переменным током) Контакты 21 и 22 дополнительные

КНТ-000МА (питание постоянным током) Контакты 21 и 22 дополнительные

КНТ-100 (питание переменным током) Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

КНТ-100 (питание постоянным током) Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

КНТ-200 (питание постоянным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

Контакты 25 и 26 могут выполняться размыкающими

КНТ-200 (питание переменным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

Контакты 25 и 26 могут выполняться размыкающими

КНТ-300; КНТ-400 (питание постоянным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими

КНТ-300; КНТ-400 (питание переменным током)

Контакты 21 и 22 могут выполняться замыкающими