Область применения

Электротепловые токовые термобиметаллические реле предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе, возникающих при выпадании одной из фаз.

Реле предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами в цепях переменного тока напряжением 660 В частотой 50 или 60 Гц, в цепях постоянного тока напряжением 440 В.

Применение несменяемых нагревательных элементов и ускоренное срабатывание при обрыве фазы и несимметрии в фазах повышают надежность защиты электродвигателей по сравнению с двухполюсными исполнениями. Данные тепловые реле имеют температурную компенсацию.

Условное обозначение и классификация реле

Условное обозначение:

PTT-3xxх 4

➊ - ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

➊	 Обозначение серии

➋	 Условное обозначение величины номинального тока: 3 - 160 А

➌	 Обозначение способа установки реле:

10 — исполнение для индивидуальной установки;

25 — исполнение для комплектации с пускателями серии ПМ12-100 А, 115А;

26 — исполнение для комплектации с пускателями ПМ12-160 А

➍	 П — пониженной инерционности

➎	 Обозначение климатического исполнения реле по ГОСТ 15150:

УХЛ - стандартное исполнение;

О - тропическое

➏	 Обозначение категории размещения по ГОСТ 15150.

Примечание: все реле имеют исполнение с переключающим контактом.

Реле классифицируются:

- по способу установки;

- по величине номинального тока несрабатывания;

- по диапазону регулирования номинального тока несрабатывания.

| Тип реле | Ном. ток, А | Ном. ток несрабатывания реле, А | Диапазон регулирования ном. тока несрабатывания | Род контактов вспомогательной цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное исполнение для индивидуальной установки: РТТ-310 П УХЛ4 РТТ-310 П О4 | 160 | 50 | 42,5 - 57,5 | С переключаю- щим контактом |
|  |  | 63 | 53,5 - 72,3 |  |
|  |  | 80 | 68,0 - 92,0 |  |
|  |  | 100 | 85,0 - 115,0 |  |
|  |  | 125 | 106,0 - 143,0 |  |
|  |  | 160 | 136,0 - 160,0 |  |
| Специальное исполнение для комплектации с пускателями серии ПМ12-100А: РТТ-325 П УХЛ4 РТТ-325 П О4 |  | 50 | 42,5 - 57,5 |  |
|  |  | 63 | 53,5 - 72,3 |  |
|  |  | 80 | 68,0 - 92,0 |  |
|  |  | 100 | 85,0 – 115,0 |  |
| Специальное исполнение для комплектации с пускателями серии ПМ12-160А: РТТ-326 П УХЛ4 РТТ-326 П О4 |  | 100 | 85,0 - 115,0 |  |
|  |  | 125 | 106,0 - 143,0 |  |
|  |  | 160 | 136,0 - 160,0 |  |

Технические характеристики и условия эксплуатации

Технические характеристики:

| Тип реле | РТТ3 |
| --- | --- |
| Номинальный ток реле, А | 160 |
| Номинальное напряжение главной цепи и контакта реле переменного тока частотой 50 и 60 Гц, В | 660 |
| Номинальный ток контакта реле, А | 10 |
| Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А | 42,5 - 57,5 53,5 - 72,3 68,0 - 92,0 85,0 - 115,0 106,0 - 143,0 136,0 - 160,0 |
| Время срабатывания: - при токе 1,2 х In; - из холодного состояния 6-кратным номинальным током несрабатывания при любом положении регулятора уставки и температуре окружающего воздуха 20С | 20 мин 6-14 с |
| Тип контакта | Переключающий |
| Количество срабатываний при всех положениях регулятора уставки | Не менее 3000 |
| Термическая стойкость реле | 18 х In, 1 с |
| Установленная безотказная наработка реле по времени нахождения под током | 30000 ч |

Кривые срабатывания

1 - Зона время токовых характеристик

при трехполюсной работе реле.

2 - Зона время токовых характеристик

при двухполюсной работе реле

Верхние значения зоны соответствуют

нижнему положению регулятора

уставки, нижние значения зоны

соответствуют верхнему положению

регулятора уставки.

Условия эксплуатации

| Электрическая принципиальная схема реле серии РТТ-3 | Температура окружающей среды, °С | От -40 до +55 |
| --- | --- | --- |
|  | Относительная влажность воздуха | Не более 90 % C при + 20 С Не более 50 % C при + 40 С |
|  | Высота над уровнем моря | До 2000 м До 4300 м при Un = 380 В, In несраб. = 0,9 х In несраб. |
|  | Среда эксплуатации | Не содержащая агрессивных газов взрывоопасных смесей, пыли, паров |
|  | Воздействие многократных ударных нагрузок | С ускорением 29,4 м/с2 при длительности удара 2-20 мс |
|  | Вибрация мест крепления реле | В диапазоне частот 1-100 Гц при ускорении 1g |
| Реле серии РТТ-3 с переключающим контактом | Рабочее положение | Установка на вертикальной плоскости с допустимым отклонением +15 |
|  | Виды климатического исполнения | УХЛ, О |

Размеры и масса

Реле серии РТТ-3:

а – Кнопка ручного возврата

b – Регулятор тока уставки

с – Зажимы цепи управления (M4-7g)

d – Зажимы главной цепи:

(M6-6g) — для реле до 100 A;

(M8-6g) — для реле свыше 100 А

е – 2 ответвления   8,5+0,3 для крепления реле

| Тип реле | Тип пускателя, к которому присоединяется реле | Рисунок | A | Б | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТТ-310П | Для индивидуальной установки | 1 | 81,5 | 86,5 | 0,69 |
| РТТ-325П | Для комплектации с ПМ12-100А | 2 | 70,5 | 91,5 | 0,66 |
| РТТ-326П | Для комплектации с ПМ12-160А | 3 | 66,5 | 96,5 | 0,66 |

Примечание: максимальные размеры без указания предельных отклонений.

(1)Размеры для справок.